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I OPIS TECHNICZNY –  INSTALACJE WEWNĘTRZNE

I.A WEWNĘTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA


Źródłem ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania jest istniejący węzeł cieplny.

Aktualnie powierzchnia pomieszczenia galerii jest ogrzewana przy pomocy istniejących grzejników płytowych, które zostaną wymienione na nowe grzejniki płytowe 4 szt o wlk. C11/600/1600. Straty ciepła pomieszczenia 7,2kW.
Grzejniki zlokalizowane w pomieszczeniu galerii są zasilane z dwóch pionów. Jeden pion należy zdemontować na kondygnacji piwnicy i zaślepić odejścia. Drugi pion należy wymienić od odejścia z pomieszczenia węzła aż do ostatniej kondygnacji budynku i zasilić grzejniki na pozostałych kondygnacjach Aktualnie pion ma średnicą DN25, wymieniamy na średnice fi32. Na kondygnacji parteru pion należy prowadzić w bruzdach ściennych a nowe podejścia do istniejących grzejników wykonać ze ściany ( prowadzić w bruzdach ściennych). Nowe odcinki instalacji c.o. wykonać z rur stalowych łączonych przez zacisk.
Wszystkie rurociągi instalacji rur wodnych należy zaizolować otulinami z pianki poliuretanowej zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238).

Po wykonaniu robót montażowych należy przeprowadzić próbę ciśnieniową na zimno oraz próbę działania na gorąco, zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych część II”.

I.B WEWNĘTRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA
Stan istniejący. 

Obecnie budynek wyposażony jest w instalację hydrantową. Natomiast w związku z przebudową należy doprojektować hydranty wewnętrze i je zasilić. Na każdej kondygnacji zlokalizowane są po 2 hydranty HP25 z wężem półsztywnym o długości 30m. Lokalizacja hydrantów wg projektu architektury. Hydrant montować na wysokości 1,35m nad podłogą w szafce hydrantowej oznaczonej wg PN-N-01256-1:1992 tablica 12. 

W związku z brakiem odpowiedniego ciśnienia  projektuje się zestaw hydroforowy.
Instalację hydrantową wykonać z rur ze stali ocynkowanej łączonej poprzez gwintowanie. 
W związku z brakiem dostępu do istniejących pionów i instalacji hydratowe należy w przypadku  zlokalizowania rurociągów wykonanych z materiału tworzywowego wymienić na stal ocynkowaną.
Za hydroforem  zaprojektowano rozdział na instalację wody bytowej i przeciwpożarowej.

Na instalacji hydrantowej zaprojektowano zawór klasy BA. 
Na instalacji bytowej zaprojektowano moduł odcięcia składający się z przepustnicy z siłownikiem NZ ze sprężyną powrotną. W czasie pożaru przepustnica zamyka się pozwalając utrzymać wymagane parametry wody na hydrantach. 

Siłownik zamyka się w przypadku:

· braku prądu w budynku, 
· przepływu w instalacji ppoż,
Kontrola przepływu odbywać się będzie za pomocą czujnika przepływu zamontowanego na instalacji hydrantowej. W momencie pojawienia się przepływu zostanie rozłączony obwód elektryczny i zamknięta przepustnica. 

Zestaw hydroforowy.

W celu uzyskania wymaganego ciśnienia oraz spełnienia wymaganych przepisów zaprojektowano zestaw hydroforowy. 

Zaprojektowano zestaw 2-pompowy (układ praca + rezerwa) o poniższych parametrach:

· Q = 2dm3/s

· H = 10mH2O. 

· Moc (P2) pompy głównej: 0.55 kW
Częstotliwość podstawowa: 50 / 60 Hz
Napięcie nominalne: 3 x 380-415 V
Liczba faz pompy głównej: 1
Prąd znamionowy: 4.3 A
Rozruch: elektroniczny
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP54

· Masa 98 kg

Zestaw hydroforowy kompaktowy typu Hydro Multi-E, z pompami z silnikami ze zintegrowanymi przetwornicami częstotliwości, wyposażony w zbiornik ciśnieniowy i zabezpieczenie przed suchobiegiem odpowiednie przy ciśnieniu napływu wody do zestawu (np. przy zasilaniu wodą z sieci wodociągowej)

Hydrofor ten będzie wspólny dla instalacji bytowej oraz ppoż, w związku z tym musi spełniać poniższe wymagania:

1. Układ Pomiarowy zgodnie z Rozporządzeniem (Rozdział 5, paragraf 11, pkt. 4, Dz.U. 2009 poz. 1030).

2. Napęd pomp w pomieszczeniach przeciwpożarowych powinien spełniać wymagania określone w Polskiej Normie dotyczącej urządzeń tryskaczowych (Rozdział 5, paragraf 11 pkt. 5, Dz.U. 2009 poz. 1030).

3. Moduł Odcięcia Instalacji Bytowej MOIB w przypadku zasilania instalacji bytowych i przeciwpożarowych zgodny z Rozporządzeniem (Dz.U. 2009 poz. 719).

4. Zestaw pompowy posiada możliwość transmisji danych do Systemu Monitoringu Środowiska po protokole Modbus.

Podpory stałe i przesuwne.

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne.

Maksymalny odstęp pomiędzy podporami przewodów podano w poniższej tabeli.

	Średnica nominalna rury
	Przewód montowany w instalacji

	
	pionowo

m
	inaczej

m

	1
	2
	3

	DN 10 do DN20
	2,0
	1,5

	DN 25
	2,9
	2,2

	DN 32
	3,4
	2,6

	DN 40
	3,9
	3,0

	DN 50
	4,6
	3,5

	DN 65
	4,9
	3,8

	DN 80
	5,2
	4,0


Izolacja przewodów.

Przewody instalacji prowadzonej na poziomie parteru zaizolować przeciwroszeniowo wełną mineralną o grubości min. 9mm.
Próby ciśnienia.

Próba szczelności instalacji winna być wykonana przed ewentualnym przykryciem rurociągów w bruzdach, czy też ich obudową.

Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne, odpowiadające 1,5-krotnej wartości najwyższego możliwego ciśnienia roboczego lecz nie mniej niż 10 bar.  

Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia co 0,1 bar. Powinien on być umieszczony możliwie w najniższym punkcie  instalacji. 

Z próby ciśnienia zostaje sporządzony protokół, który musi być podpisany przez Inwestora i Wykonawcę.

Płukanie i dezynfekcja instalacji wodociągowej.

Instalacje po wykonaniu a przed próbą należy przepłukać i oczyścić wodą surową z prędkością minimalną 1,7 m/s, aż woda będzie czysta. Jako minimalne ilości wody potrzebnej do płukania przyjmuje się 3÷5 krotną objętość płukanego odcinka instalacji. Całość instalacji wodnych należy poddać dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych roztworów:

I wapna chlorowanego Ca(OCl)2 rozpuszczonego w wodzie w ilości 80÷100 mg/m3 wody,

II 0,6 litra podchlorynu sodu 16 %  NaClO · 5H2O na 1 m3 wody,

III 20 ÷ 30 chloraminy na 1 m3 wody.

Roztwór wprowadzić do instalacji na czas 48 h, po czym wodę chlorowaną wypuścić z rurociągu. Po tym wymaganym czasie kontaktu pozostałość chloru w wodzie powinna wynosić około 10 mg Cl2/dm3 wody.

Jakość wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub ciepłej powinna spełniać wymagania obowiązujące dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze. Należy wykonać  badanie bakteriologiczne wody oraz dostarczyć protokół z badań do Inwestora.
Zabezpieczenie ppoż. instalacji wodociągowej.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego zabezpieczyć do klasy odporności przegrody materiałami odpowiednimi dla przyjętego materiału rur i technologii zabezpieczenia. Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach pomieszczeń zamkniętych co do których istnieje obowiązek ich zamknięcia (wydzielenia) ścianami i stropami o określonej odporności ogniowej, ale nie stanowiącymi elementów oddzielenia przeciwpożarowego w rozumieniu § 232 ust. 4, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) tych elementów, zgodnie z par. 234 Rozporządzenia.
Przebicia.
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:

· wszystkie przejścia instalacyjne  przez ściany, stropy itp. muszą być chronione przed uszkodzeniami,

· przejścia instalacji rurowych należy wykonywać w przepustach rurowych.

I.C WENTYLACJA MECHANICZNA POMIESZCZENIA GALERII
W zakresie opracowania jest pomieszczenie Galerii przeznaczone na stały pobyt ludzi doprowadzone zostanie powietrze zewnętrzne w ilości min. 30 m3/h na każdą osobę przebywającą w pomieszczeniu. 

Pomieszczenia wentylowane będzie mechanicznie poprzez centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną wewnętrzną o wydajności N1=1800 m3/h, W1=1800 m3/h z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła, filtrem powietrza klasy M5 oraz nagrzewnicą wodną o mocy grzania Qg=5,3 kW. Centrala zamontowana zostanie w pomieszczeniu technicznym zlokalizowanym na kondygnacji -1. Aktualnie w pomieszczeniu znajdują się urządzenia oraz kanały wentylacyjne, które należy zdemontować.

Przewody i kształtki wentylacyjne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej, kanały prostokątne typu A I, okrągłe typu „SPIRO”. Wszystkie kanały wentylacyjne należy zaizolować matami z wełny mineralnej o grubości 40mm. Kanały prowadzona na kondygnacji parteru należy izolować otulinami koloru czarnego. Kanały prowadzone na zewnątrz od czerpni terenowej istniejącej do centrali wentylacyjnej, zaizolować wełną mineralną o grubości 80 mm. Na kanale nawiewnym i wywiewnym przy centrali wentylacyjnej zamontować tłumiki akustyczne prostokątne.
Nawiew powietrza odbywać się będzie poprzez nawiewniki wirowe montowane na sztywno bezpośrednio do kanału.

 Do regulacji instalacji wentylacyjnej, przed nawiewnikami i wywiewnikami oraz na odgałęzieniach instalacji, zamontowane będą przepustnice regulacyjne. W miejscach przejść przewodów wentylacyjnych przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego należy zamontować przeciwpożarowe klapy odcinające z topikiem o klasie odporności ogniowej (EI), równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego.

Czerpnie i wyrzutnie należy poprowadzić w istniejącym kanale, który prowadzi do istniejącej „czerpni terenowej”. Kanał czerpny należy doprowadzić do jednej ze ścian czerpni i zakończyć czerpnią ścienną. Kanał wyrzuty należy doprowadzić do przeciwległej ściany w stosunku do kanału czerpnego i zakończyć wyrzutnią- należy w trakcie montażu zweryfikować odległości od okien, drzwi i sąsiednich budynów.
Po wykonaniu instalacji wentylacji należy cały system poddać regulacji.

Nagrzewnicę wodną w centrali wentylacyjnej należy zasilić w ciepło technologiczne doprowadzone do tego pomieszczenia. W trakcie demontażu urządzeń wentylacyjnych i montażu nowych należy zweryfikować czy instalacja wodna, która zasilała urządzenia jest możliwa do wykorzystania. W Przypadku braku możliwości należy wymienić instalację po trasie od pomieszczenia węzła cieplnego do nowoprojektowanej centrali wentylacyjnej, przed nagrzewnica zamontować osprzęt regulacyjny.
Skropliny z centrali włączyć do istniejącej instalacji kanalizacji.

W pomieszczeniu korytarzu nad drzwiami wejściowymi zamontowano kurtynę elektryczną zimną.

L=100cm, zasilanie elektryczne 180W, m=15kg. Zasięg kurtyny do 3m.
Galeria wyposażona będzie w system klimatyzacji freonowej typu split o mocy chłodniczej Qch=7,0kW. Jednostki wewnętrzne 2szt każda po 3,5 kW zostaną zamontowane na ścianie galerii pod stropem, natomiast jednostka zewnętrzna zostanie zamontowana na elewacji- min. 2 m nad terenem. Instalację skroplin wykonać z rur klejonych PVC-U poprzez syfon antyzapachowy do projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Wykaz elementów i urządzeń układu N1
	L.p.
	Nazwa elementu, urządzenia
	Ilość
	Uwagi

	N1
	Czerpnia ścienna 500x300

	1
	

	N2
	Kanał wentylacyjny 500x300, L = 5000
	
	

	N3
	Kolano prostokątne 500x300
	2
	

	N4
	Redukcja 700x400/500x300/L=300
	1
	Długość kanału należy potwierdzić po zamontowaniu centrali wentylacyjnej oraz położeniu kanałów czerpnych 

	N5
	Centrala nawiewno – wywiewna

z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła o wydajności N1=1800 m3/h, W1=1800 m3/h
	1
	VBW

	N6
	Redukcja 700x400/400x250, L=300
	1
	Długość kanału należy potwierdzić  po zamontowaniu centrali wentylacyjnej oraz położeniu kanałów czerpnych 

	N7
	Tłumik prostokątny 400x250, L=600
	1
	

	N8
	Kanał wentylacyjny 400x250, L=3400
	1
	

	N9
	Kolano prostokątne 400x250
	5
	

	N9a
	Klapa pożarowa z topikiem EI60
	1
	

	N10
	Kanał wentylacyjny 400x250, L=400
	1
	

	N11
	Kanał wentylacyjny 400x250, L=3300
	1
	

	N12
	Kanał wentylacyjny 400x250, L=630
	1
	

	N13
	Kanał wentylacyjny 400x250, L=5200
	1
	

	N14
	Trójnik z odsadzką 400x250/fi200/400x250, L=400
	1
	

	N15
	Redukcja 400x250/400x200, L=350
	1
	

	N16
	Kanał wentylacyjny 400x200, L=1750
	1
	

	N17
	Trójnik z odsadzką 400x200/fi200/400x200, L=400
	1
	

	N18
	Redukcja 400x200/300x200
	1
	

	N19
	Kanał wentylacyjny 300x200, L=1750
	1
	

	N20
	Trójnik z odsadzką 300x200/fi200/300x200, L=400
	1
	

	N21
	Redukcja 300x200/200x200
	1
	

	N22
	Kanał wentylacyjny 200x200/L=1750
	
	

	N23
	Trójnik z odsadzką 200x200/fi200/200x200, L=400
	1
	

	N24
	Zaślepka 200x200
	1
	

	N25
	Przepustnica ręczna fi200
	4
	

	N26
	Kanał spiro fi200, L=260
	4
	

	N27
	Kolanko segmentowe fi200
	4
	

	N28
	Nawiewnik wirowy fii200
	4
	( Kolor czarny)

	
	
	
	

	W1
	Wyrzutnia ścienna 500x300

	1
	

	W2
	Kanał wentylacyjny 500x300, L = 5000
	
	

	W3
	Kolano prostokątne 500x300
	2
	

	W4
	Redukcja 700x400/500x300/L=300
	1
	Długość kanały należy potwierdzić po zamontowaniu centrali wentylacyjnej oraz położeniu kanałów wyrzutowych 

	W5
	Centrala nawiewno – wywiewna

z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła o wydajności N1=1800 m3/h, W1=1800 m3/h
	1
	

	W6
	Redukcja 700x400/400x250, L=300
	1
	Długość kanału należy potwierdzić po zamontowaniu centrali wentylacyjnej oraz położeniu kanałów wywiewnych

	W7
	Tłumik prostokątny 400x250, L=600
	1
	

	W8
	Kanał wentylacyjny 400x250, L=2500
	1
	

	W9
	Odsadzka symetryczna 400x250/400x250/L=600, e=420
	1
	

	W10
	Redukcja symetryczna 400x250/250x400, L=300
	2
	

	W11
	Kolano prostokątne 250x400
	2
	

	W11a
	Klapa pożarowa EI60 z topikiem
	1
	

	W12
	Kanał wentylacyjny 400x250, L=3200
	1
	

	W13
	Odsadzka symetryczna 4000x250/400x250/L=540, e=200
	1
	

	W14
	Kanał wentylacyjny 400x250, L=3400
	1
	

	W15
	Kolanko prostokątne 400x250
	1
	

	W16
	Kanał wentylacyjny 400x250, L=2500
	1
	

	W17
	Odsadzka symetryczna 400x250, L=840, e=600
	1
	

	W18
	Kanał wentylacyjny 400x250, L=1000
	
	

	W19
	Trójnik z odsadzką 400x250/fi200/400x250, L=400
	1
	

	W20
	Redukcja 400x250/400x200, L=350
	1
	

	W21
	Kanał wentylacyjny 400x200, L=1950
	1
	

	W22
	Trójnik z odsadzką 400x200/fi200/400x200, L=400
	1
	

	W23
	Redukcja 400x200/300x200
	1
	

	W24
	Kanał wentylacyjny 300x200, L=1950
	1
	

	W25
	Trójnik z odsadzką 300x200/fi200/300x200, L=400
	1
	

	W26
	Redukcja 300x200/200x200
	1
	

	W27
	Kanał wentylacyjny 200x200/L=1850
	
	

	W28
	Trójnik z odsadzką 200x200/fi200/200x200, L=400
	1
	

	W29
	Zaślepka 200x200
	1
	

	W30
	Przepustnica ręczna fi200
	4
	

	W31
	Kanał spiro fi200, L=260
	4
	

	W32
	Kolanko segmentowe fi200
	4
	

	W33
	Anemostat wyciągowy fii200
	4
	 ( kolor czarny)


UWAGI:

- w pomieszczeniu galerii całość sufitów wraz z instalacji będzie malowana na czarno, wszystkie eleenty, które są moż

- wszelkie roboty muszą być prowadzone w koordynacji i zgodności z rysunkami i opisami ujętymi w projekcie części architektonicznej oraz w pozostałych opracowaniach branżowych. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową. Ujęte w projekcie parametry techniczne urządzeń należy traktować jako minimalny standard, zarówno pod względem jakościowym jak i estetycznym. 

- za kompletne opracowanie należy przyjąć wszystko co zostało narysowane, opisane, ale także pozostałe elementy (szczegóły) konieczne do prawidłowego wykonania i działania instalacji oraz prawidłowego funkcjonowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz niezbędne do zachowania gwarancji producenta urządzeń

- wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Projektanta, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W szczególności w wycenie należy ująć wszystkie elementy i urządzenia, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania poszczególnych instalacji i systemów oraz zachowania gwarancji urządzeń

- opis techniczny jest integralną częścią projektu i należy go rozpatrywać łącznie z rysunkami

- przed przystąpieniem do robót, Wykonawca musi zapoznać się z dokumentacją, ocenić jej czytelność, spójność (dokumentacja rozumiana jako łączną całość: opis, rysunki opracowania branżowe powiązane z robotami), jej wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauważonych uwagach powiadomić Projektanta. Nie wolno rozpoczynać żadnych prac przed zapoznaniem się z całością wielobranżowej dokumentacji. Wykonawca nie może realizować zauważonych błędów w

dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Projektanta. Wszelkie roboty prowadzone muszą być zgodnie z polskimi przepisami i normami oraz instrukcjami producentów materiałów i wyrobów

- wszelkie zmiany standardów muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi normami, przepisami i warunkami technicznymi i wprowadzone jedynie za zgodą projektanta. Po zakończeniu robót budowlanych należy opracować instrukcję obsługi i eksploatacji dla każdej instalacji z uwzględnieniem zainstalowanych urządzeń. Instrukcja musi zawierać m.in. opis

pracy instalacji, sposób uruchomienia oraz zatrzymania instalacji, postępowanie w przypadku awarii instalacji, a także wykaz urządzeń ze wskazaniem czasookresów wymaganych przeglądów i serwisów

- całość wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Wykonawca zobowiązany jest rozpatrywać dokumentację projektową całościowo.

Wszelkie elementy nie ujęte na rysunkach, a ujęte w opisie technicznym, lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w opisie technicznym lub zestawieniu materiałów, należy traktować tak jakby były ujęte we wszystkich częściach dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest również szczegółowo zapoznać się z projektami pokrewnymi, w tym z projektami branżowymi, w celu prawidłowego określenia zakresów rzeczowych poszczególnych instalacji oraz granic opracowania, aby

zapewnić prawidłowe wykonanie określonego zakresu prac; Opis techniczny jest integralną częścią projektu. Przed sporządzeniem oferty na prace budowlane i instalacyjne

należy zapoznać się szczegółowo z dokumentacją: częścią rysunkową i opisową wszystkich branż. Przy wykryciu ewentualnych rozbieżności lub niejasności należy się przed sporządzeniem oferty skontaktować z projektantem w celu ich wyeliminowania.  

projektował:

mgr inż. Marta Rudnicka
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